Abramów, dnia 28 czerwca 2022 r.

Znak sprawy: ZP.271.2.2022

Wykonawcy biorący udział

w postępowaniu

WYJAŚNIENIA
do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: „Poprawa dostępności obiektów szkół podstawowych w Gminie Abramów w ramach powierzonego grantu pochodzącego z projektu „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”

- Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019) w odpowiedzi na zapytanie zgłoszone przez uczestników postępowania w toku postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający, Gmina Abramów  udziela odpowiedzi i wyjaśnia, co następuje:

Pytanie: Proszę o informację odnośnie dźwigów osobowych zewnętrznych na zadaniach dla Gminy w Abramowie. Brak jest szczegółów dotyczących danych technicznych, miejsca montażu i samego poruszania się urządzenia (z której kondygnacji dźwig ma ruszać a na jakiej kondygnacji kończyć).

Odpowiedz:

Dźwig osobowy przy Szkole w Abramowie: lokalizacja windy na ścianie bocznej budynku za wejściem po byłym Gimnazjum, zatrzymuje się na kondygnacjach: -1– wejście z poziomu terenu, 0- parter, 1- piętro, 2- piętro

Dźwig osobowy przy Szkole w Wielkolesie: lokalizacja windy na ścianie bocznej budynku obok wejścia głównego, zatrzymuje się na kondygnacjach: -1– wejście z poziomu terenu, 0- parter, 1- piętro,

Winda hydrauliczna - z kabiną o wymiarach 150x150 cm, dostosowana do przewozu osób niepełnosprawnych. Winda zostanie zamontowana w oddylatowanym szybie żelbetowym. (zamawiający dopuszcza również konstrukcję stalową) Maszynownia, w postaci szafy sterowej, umieszczona będzie w dogodnym miejscu przy windzie. Zamawiający informuje, iż wykonawca musi wycenić odrębnie w formularzu ofertowym pozycję pn. dostawa i montaż widny hydraulicznej. Dźwig osobowy – parametry:

- typ osobowy przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich z osobą towarzyszącą,

- napęd hydrauliczny z urządzeniem zapewniającym łagodny start i zatrzymanie i funkcją automatycznego zjazdu awaryjnego po zaniku napięcia z otwarciem drzwi,

- udźwig 630 kg lub 8 osób,

- ilość przystanków: Wielkolas 3, Abramów 4

- ilość dojść do dźwigu Wielkolas 3, Abramów 4

- prędkość podnoszenia 0,4÷0,6 m/s,

- nadszybie: min. 3400 mm tj. odległość pionowa mierzona między poziomem posadzki najwyższego przystanku w stanie „na gotowo", a dolną częścią stropu,

- podszybie: min. 1100 mm tj. odległość pionowa mierzona między poziomem posadzki najniższego przystanku a dnem szybu w stanie „na gotowo",

- szyb żelbetowy monolityczny/konstrukcja stalowa

- maszynownia poza szybem, w szafie prefabrykowanej,

- kabina: nieprzelotowa, panele ścienne wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej, sufit z zabudowanym oświetleniem LED, panel dyspozycji wykonany ze stali nierdzewnej szlifowanej z przyciskami z grafiką Braille'a, przycisk ALARM wraz z łącznością dwukierunkową ze służbami ratowniczymi, wskaźnik przeciążenia, poręcz, lustro, piętrowskazywacz, strzałki kierunku jazdy, podłoga wyłożona wykładziną antypoślizgową, oświetlenie awaryjne dwugodzinne, wentylator, zjazd pożarowy,

- wymiary kabiny 1500 x 1500 mm,

- drzwi kabinowe: automatyczne teleskopowe, 2-panelowe, o wymiarach 900 x 2000 mm, wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej, zabezpieczone kurtyną świetlną,

- drzwi szybowe: automatyczne teleskopowe, 2-panelowe, o wymiarach 900 x 2000 mm, wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej, bez odporności ogniowej,

- kasety wezwań: pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej, przyciski umieszczone w ościeżnicy drzwi szybowych na wysokości umożliwiającej obsługę przez osoby niepełnosprawne, • inne wyposażenia: piętrowskazywacz oraz strzałki kierunku jazdy na każdym przystanku, informacja głosowa, połączenie ze służbami ratowniczymi za pomocą linii analogowej,

- sterowanie mikroprocesorowe, zbiorczość "dół",

- zasilanie 400V/50Hz.

- Stacyjka – wyłącznik windy

- Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie oraz zmiany SWZ stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

- Działając na podstawie art. 284 ust. 3 oraz  286 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający: Gmina Abramów dokonuje zmiany SWZ w taki sposób, że przedłuża termin składania ofert, tym samym ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone 
w rozdziale 14 i 15  SIWZ, a mianowicie:

w rozdziale 14 SWZ przed zmianą jest:

#### 14.3. Termin składania ofert: 29.06. 2022 r. godz. 12:00.

#### 14.4. Termin otwarcia ofert: 29.06. 2022 r. godz. 13:00.

w rozdziale 14 SWZ po zmianie jest:

#### 14.3. Termin składania ofert: 07.07. 2022 r. godz. 12:00.

#### 14.4. Termin otwarcia ofert: 07.07. 2022 r. godz. 13:00.

w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:

  - Wykonawca jest związany ofertą do dnia 28.07.2022 r.

w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:

  - Wykonawca jest związany ofertą do dnia 05.08.2022 r.

- Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia 
o zamówieniu nr 2022/BZP 00200388/01 z dnia 2022-06-08 oraz zmiany postępowania o identyfikatorze: c115f72b-d9f9-44f7-909d-8030477ceb9b opublikowanego na https://miniportal.uzp.gov.pl

- Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

- W załączeniu:

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

……….…………………………..                                                                                                                                                                          (podpis)